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Год ведения: 2026
Ответственный за пожарную безопасность: ________________________________
Дата начала ведения: 01.01.2026
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Пункт 60. Учёт наличия, осмотров и сроков перезарядки огнетушителей
Периодичность: Осмотр с принятой периодичностью; перезарядка в срок по паспорту
	№
	Огнетушитель
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Результат / замечания
	Подпись
	Место установки
	Срок перезарядки

	1
	ОП-4 № 014
	15.03.2026
	15.03.2026
	Исправен, пломба на месте, замечаний нет
	Иванов И. И.
	Коридор 1 этажа, у выхода
	30.11.2026

	2
	ОУ-3 № 015
	15.06.2026
	16.06.2026
	Исправен, замечаний нет
	Иванов И. И.
	Серверная
	31.10.2026

	3
	ОП-4 № 016
	15.09.2026
	16.09.2026
	Сорвана пломба. 16.09.2026 снят на перезарядку, на место установлен резервный огнетушитель
	Иванов И. И.
	Склад
	30.09.2026


Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.


Пункт 50. Внутренний противопожарный водопровод
Периодичность: Перекатка рукавов — не реже 1 раза в год
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Подпись
	Исправность, обслуживание и ремонт
	Рукав, ствол, клапан; перекатка рукава
	Состояние водокольцевой катушки (если есть)

	1
	ПК-1, лестничная клетка 1 этажа
	20.03.2026
	18.03.2026
	Петров П. П.
	Исправен, течи нет
	Комплект на месте, рукав перекатан на новую складку
	Нет

	2
	ПК-2, коридор 2 этажа
	20.03.2026
	18.03.2026
	Петров П. П.
	Подтекал клапан, заменена прокладка
	Комплект на месте, рукав перекатан
	Нет

	3
	ПК-3, склад
	20.03.2026
	19.03.2026
	Петров П. П.
	Исправен
	Рукав повреждён, заменён новым
	ВК-1, исправна


Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.


Пункт 48. Наружное противопожарное водоснабжение в зоне ответственности организации
Периодичность: Не реже 2 раз в год: весна, осень
	№
	Объект
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Результат / замечания
	Подпись
	Сезон
	Предыдущая проверка на водоотдачу

	1
	ПГ-1, въезд на территорию
	01.03–31.05
	15.04.2026
	Проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет
	Сидоров С. С.
	Весна
	

	2
	ПГ-2, у склада
	01.03–31.05
	22.04.2026
	Люк колодца был завален снегом, очищен; проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет
	Сидоров С. С.
	Весна
	

	3
	ПГ-1, въезд на территорию
	01.09–30.11
	16.09.2026
	Проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет
	Сидоров С. С.
	Осень
	

	4
	ПГ-2, у склада
	01.09–30.11
	17.09.2026
	Проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет
	Сидоров С. С.
	Осень
	


Окна проставлены как 01.03–31.05 и 01.09–30.11 — формулировка ППР точных дат не задаёт, сверьте по первоисточнику.
Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.


Пункт 54. Работы с выбранными системами противопожарной защиты
Периодичность: По факту работ, без плановой даты
	№
	Дата работ
	Описание работ
	Система
	Исполнитель

	1
	05.08.2026
	Техническое обслуживание по договору: осмотр прибора и извещателей, проверка шлейфов 1–6, замечаний нет
	Пожарная сигнализация
	ООО «Пример-Сервис», Кузнецов К. К.

	2
	12.08.2026
	Отключение зоны 3 на время ремонта потолка с 09:00 до 17:00. После ремонта зона включена, работа проверена
	Пожарная сигнализация
	ООО «Пример-Сервис», Кузнецов К. К.

	3
	20.08.2026
	Замена неисправного речевого оповещателя на 2 этаже, проверка работы
	Система оповещения и управления эвакуацией
	ООО «Пример-Сервис», Кузнецов К. К.

	4
	03.09.2026
	Ежегодные испытания системы, эксплуатирующейся сверх срока службы, установленного изготовителем; замечаний нет
	Противодымная вентиляция
	ООО «Пример-Лаб», Орлов О. О.


Включены выбранные системы: Пожарная сигнализация, Система передачи извещений, Система оповещения и управления эвакуацией, Противодымная вентиляция, Автоматическое пожаротушение.
Для систем, эксплуатирующихся сверх срока службы, п. 54 ППР РФ предусматривает ежегодные испытания.
Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.
