ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Организация: ООО «Образец» — учебный образец

Объект защиты (адрес): г. Примерск, ул. Демонстрационная, 1

Год ведения: 2026

Ответственный за пожарную безопасность: ________________________________

Дата начала ведения: 01.01.2026

СОДЕРЖАНИЕ

| Пункт ППР | Раздел | Периодичность | Строк |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Учёт наличия, осмотров и сроков перезарядки огнетушителей | Осмотр с принятой периодичностью; перезарядка в срок по паспорту | 3 |
| 50 | Внутренний противопожарный водопровод | Перекатка рукавов — не реже 1 раза в год | 3 |
| 48 | Наружное противопожарное водоснабжение в зоне ответственности организации | Не реже 2 раз в год: весна, осень | 4 |
| 54 | Работы с выбранными системами противопожарной защиты | По факту работ, без плановой даты | по факту |

Пункт 60. Учёт наличия, осмотров и сроков перезарядки огнетушителей

Периодичность: Осмотр с принятой периодичностью; перезарядка в срок по паспорту

| № | Огнетушитель | Плановая дата | Фактическая дата | Результат / замечания | Подпись | Место установки | Срок перезарядки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП-4 № 014 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | Исправен, пломба на месте, замечаний нет | Иванов И. И. | Коридор 1 этажа, у выхода | 30.11.2026 |
| 2 | ОУ-3 № 015 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | Исправен, замечаний нет | Иванов И. И. | Серверная | 31.10.2026 |
| 3 | ОП-4 № 016 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | Сорвана пломба. 16.09.2026 снят на перезарядку, на место установлен резервный огнетушитель | Иванов И. И. | Склад | 30.09.2026 |

Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.

Пункт 50. Внутренний противопожарный водопровод

Периодичность: Перекатка рукавов — не реже 1 раза в год

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Подпись | Исправность, обслуживание и ремонт | Рукав, ствол, клапан; перекатка рукава | Состояние водокольцевой катушки (если есть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-1, лестничная клетка 1 этажа | 20.03.2026 | 18.03.2026 | Петров П. П. | Исправен, течи нет | Комплект на месте, рукав перекатан на новую складку | Нет |
| 2 | ПК-2, коридор 2 этажа | 20.03.2026 | 18.03.2026 | Петров П. П. | Подтекал клапан, заменена прокладка | Комплект на месте, рукав перекатан | Нет |
| 3 | ПК-3, склад | 20.03.2026 | 19.03.2026 | Петров П. П. | Исправен | Рукав повреждён, заменён новым | ВК-1, исправна |

Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.

Пункт 48. Наружное противопожарное водоснабжение в зоне ответственности организации

Периодичность: Не реже 2 раз в год: весна, осень

| № | Объект | Плановая дата | Фактическая дата | Результат / замечания | Подпись | Сезон | Предыдущая проверка на водоотдачу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПГ-1, въезд на территорию | 01.03–31.05 | 15.04.2026 | Проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет | Сидоров С. С. | Весна |  |
| 2 | ПГ-2, у склада | 01.03–31.05 | 22.04.2026 | Люк колодца был завален снегом, очищен; проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет | Сидоров С. С. | Весна |  |
| 3 | ПГ-1, въезд на территорию | 01.09–30.11 | 16.09.2026 | Проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет | Сидоров С. С. | Осень |  |
| 4 | ПГ-2, у склада | 01.09–30.11 | 17.09.2026 | Проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет | Сидоров С. С. | Осень |  |

Окна проставлены как 01.03–31.05 и 01.09–30.11 — формулировка ППР точных дат не задаёт, сверьте по первоисточнику.

Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.

Пункт 54. Работы с выбранными системами противопожарной защиты

Периодичность: По факту работ, без плановой даты

| № | Дата работ | Описание работ | Система | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.08.2026 | Техническое обслуживание по договору: осмотр прибора и извещателей, проверка шлейфов 1–6, замечаний нет | Пожарная сигнализация | ООО «Пример-Сервис», Кузнецов К. К. |
| 2 | 12.08.2026 | Отключение зоны 3 на время ремонта потолка с 09:00 до 17:00. После ремонта зона включена, работа проверена | Пожарная сигнализация | ООО «Пример-Сервис», Кузнецов К. К. |
| 3 | 20.08.2026 | Замена неисправного речевого оповещателя на 2 этаже, проверка работы | Система оповещения и управления эвакуацией | ООО «Пример-Сервис», Кузнецов К. К. |
| 4 | 03.09.2026 | Ежегодные испытания системы, эксплуатирующейся сверх срока службы, установленного изготовителем; замечаний нет | Противодымная вентиляция | ООО «Пример-Лаб», Орлов О. О. |

Включены выбранные системы: Пожарная сигнализация, Система передачи извещений, Система оповещения и управления эвакуацией, Противодымная вентиляция, Автоматическое пожаротушение.

Для систем, эксплуатирующихся сверх срока службы, п. 54 ППР РФ предусматривает ежегодные испытания.

Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.